## PT
PT_KB_V01 - Pregled tranzicija Rad_PG_KB
Iz stanja/koraka | U stanje/korak | Uslov prelaza | Vlasnik uslova | Bezbedan ishod / napomena
PG_00_Stand_By | PG_01_Priprema_BRB2 | KomandaStart; nema FaultLatched; regulacija nije _00_neaktivan; izvor je _01_BRB2 | PT operater / PT Ctrl | Substep := 0; priprema BRB2 puta pocinje zatvaranjem PG_V01.
PG_00_Stand_By | PG_11_Priprema_IEBKB1 | KomandaStart; nema FaultLatched; regulacija nije _00_neaktivan; izvor je _02_IEBKB1 | PT operater / PT Ctrl | Substep := 0; IEBKB1 grana je trenutno placeholder.
PG_01, Substep 0 | PG_01, Substep 1 | Bez uslova; sledeci scan | PT state masina | Zadaje zatvaranje PG_V01 i sprecava paralelan dovod.
PG_01, Substep 1 | PG_01, Substep 2 | PG.Act.AV._1.Closed | PT povratni signal PG_V01 | Tek tada se zadaje otvaranje PG_V02.
PG_01, Substep 1 | PG_00_Stand_By + fault | T_PG_V01_Close.Q pre zatvaranja PG_V01 | PT timeout | Reset V01/V02 zahteva; FaultCode := 11.
PG_01, Substep 2 | PG_01, Substep 3 | PG.Act.AV._2.Opened | PT povratni signal PG_V02 | BRB2 dovod je potvrdjen otvoren.
PG_01, Substep 2 | PG_00_Stand_By + fault | T_PG_V02_Open.Q pre otvaranja PG_V02 | PT timeout | Reset V01/V02 zahteva; FaultCode := 12.
PG_01, Substep 3 | PG_01, Substep 4 | PG.Sens.Tt._7 >= SetPointMinTempIspiranja | PT temperatura | Preispiranje zavrseno prema temperaturnom kriterijumu.
PG_01, Substep 4 | PG_01, Substep 5 | Izabran _01_PG_PV01 ili _02_PG_PV02 | PT Ctrl | Otvara odgovarajuci ON/OFF ventil i ukljucuje ulazni PV.
PG_01, Substep 5 | PG_01, Substep 6 | T_PrelazPV05Cuvar.Q | PT tajmer | Zavrsava meki prelaz PV05 pritiska 5.5 -> 6.5 bar.
PG_01, Substep 6 | PG_02_Rad_BRB2 | NivoPRihvatniSud >= SetPointNivoTanka | PT nivo tanka | BRB2 dovod ostaje aktivan; pokrece se radna PT regulacija.
PG_02_Rad_BRB2 | PG_03_Zaustavljanje_BRB2 | KomandaStop ili izvor vise nije _01_BRB2 | PT operater / PT Ctrl | Salje ZahtevZaustavljanja BRB2 i ulazi u kontrolisano gasenje.
PG_03_Zaustavljanje_BRB2 | PG_00_Stand_By | RB2V02Zatvoren i izlazna pumpa vise nije u stop odrzavanju | BRB2 feedback + PT nivo | Povratak tek nakon zavrsenog BRB2 stopa i pripreme tanka.
PG_11_Priprema_IEBKB1 | PG_12_Rad_IEBKB1 | Trenutno bez stvarnog uslova | PT placeholder | Potrebno dopuniti stvarnim interlock uslovom.
PG_12_Rad_IEBKB1 | PG_13_Zaustavljanje_IEBKB1 | Izvor vise nije _02_IEBKB1 | PT Ctrl | Nema potpunu procesnu stop sekvencu.
PG_13_Zaustavljanje_IEBKB1 | PG_00_Stand_By | Trenutno bez stvarnog uslova | PT placeholder | Potrebno dopuniti stvarnim zavrsnim uslovom.
Bilo koje nepoznato stanje | PG_00_Stand_By | ELSE grana CASE State | PT state masina | Bezbedan povratak; trenutno bez eksplicitnog FaultCode.

## BRB2
BRB2_1 - Pregled tranzicija BRB2_rad
Iz stanja/koraka | U stanje/korak | Uslov prelaza | Vlasnik uslova | Bezbedan ishod / napomena
b00_Standby | B10_StartPumpe | T_010_StartPumpe OR PG_BRB2_Cmd.ZahtevStarta | Lokalni BRB2 signal ili PT AsIMA zahtev | PT zahtev je dovoljan za start; RadKaPodstanici bira _02_IEBKB1.
B10_StartPumpe | B20_PunjenjeCeviKaHotelu | PumpaUspesnoStartovana AND OdredisteBRB2 = _01_Hotel | BRB2 potvrda protoka + izbor destinacije | Potvrda se zasniva na stvarnom FT_RB2_1 protoku.
B10_StartPumpe | B25_PunjenjeCeviKaIEBKB1 | PumpaUspesnoStartovana AND OdredisteBRB2 = _02_IEBKB1 | BRB2 potvrda protoka + izbor destinacije | Aktivna putanja za Podstanicu.
B25_PunjenjeCeviKaIEBKB1 | B35_RadBrb2IEBKB1 | T_035_RadBrb2IEBKB1 | Eksterni/lokalni BRB2 tranzicioni signal | Potvrditi mesto postavljanja i resetovanja T_035.
B35_RadBrb2IEBKB1 | B45_ZaustavljanjeBrb2IEBKB1 | T_045_ZaustavljanjeBrb2IEBKB1 OR PG_BRB2_Cmd.ZahtevZaustavljanja | Lokalni BRB2 signal ili PT AsIMA zahtev | PT stop zahtev vodi u kontrolisanu stop sekvencu.
B45, _00_RampDown | B45, _01_CekanjeNultogProtoka | StopSPDostignut | BRB2Rad_GlavnaPumpa | Spustanje na FR_MinZeroFlow sa FR_RampDown.
B45, _01_CekanjeNultogProtoka | B45, _03_ZatvaranjeV02 | PT ventili zatvoreni; FT_RB2_1 < MaxProtokZaZatvaranje; PT_RB2_2 >= P_TargetStop | PT handshake + BRB2 FT/PT | Direktno zatvaranje ako je pritisak vec dovoljan.
B45, _01_CekanjeNultogProtoka | B45, _02_DizanjePritiska | PT ventili zatvoreni; nizak protok; PT_RB2_2 < P_TargetStop | PT handshake + BRB2 FT/PT | Priprema sporo dizanje pritiska.
B45, _02_DizanjePritiska | B45, _03_ZatvaranjeV02 | PT_RB2_2 >= P_TargetStop AND FT_RB2_1 < MaxProtokZaZatvaranje | BRB2 PT/FT | Zavrsena hidraulicna priprema za zatvaranje V02.
B45, _02_DizanjePritiska | Ostaje u istoj fazi | Pritisak nije dostignut ili protok nije dovoljno nizak | BRB2 | Aktivira RampUp brzinom FR_RampUpStop.
B45, _03_ZatvaranjeV02 | Ostaje u istoj fazi | Dok RB2_V02 nije zatvoren | BRB2 povratni signal | Ventil se zatvara; pumpa radi samo za potvrdu zatvaranja.
B45_ZaustavljanjeBrb2IEBKB1 | b00_Standby | T_000_StandBy_iz_IEBKB1 | BRB2 logika | Faza zatvaranja; RB2_V02.Closed; RB2_01 nije u radu.
B20_PunjenjeCeviKaHotelu | B30_RadBrb2Hotel | T_030_RadBrb2Hotel | Eksterni/lokalni BRB2 tranzicioni signal | Potvrditi mesto postavljanja i resetovanja T_030.
B30_RadBrb2Hotel | B40_ZaustavljanjeBrb2Hotel | T_040_ZaustavljanjeBrb2Hotel OR OdredisteBRB2 <> _01_Hotel | Lokalni BRB2 signal ili izbor destinacije | Prelaz pri lokalnom stopu ili promeni destinacije.
B40_ZaustavljanjeBrb2Hotel | b00_Standby | T_000_StandBy_iz_Hotela | Eksterni/lokalni BRB2 tranzicioni signal | Potvrditi logiku postavljanja i resetovanja signala.

## Otvorene_provere
Otvorene provere pre online commissioninga
PLC | Tema / signal | Potrebna provera
BRB2 | T_010_StartPumpe | Pronaci mesto postavljanja, resetovanja i eventualni timeout.
BRB2 | T_035_RadBrb2IEBKB1 | Pronaci mesto postavljanja, resetovanja i eventualni timeout.
BRB2 | T_030_RadBrb2Hotel | Pronaci mesto postavljanja, resetovanja i eventualni timeout.
BRB2 | T_040_ZaustavljanjeBrb2Hotel | Pronaci mesto postavljanja, resetovanja i eventualni timeout.
BRB2 | T_000_StandBy_iz_Hotela | Pronaci mesto postavljanja, resetovanja i eventualni timeout.
PT | PG_03_Zaustavljanje_BRB2 | Definisati timeout/fault reakciju ako BRB2 ne vrati StopSPDostignut ili RB2V02Zatvoren.
BRB2 | B45 stop sekvenca | Definisati timeout/fault reakciju za nedostignut pritisak, nenulti protok ili nedostupan RB2_V02 feedback.
PT | IEBKB1 grana PG_11/PG_12/PG_13 | Zameniti placeholder pripremu i stop sekvencu stvarnim interlock uslovima.